通威大厦风机设备采购

招

标

文

件

编号：TWDL-2012-06

招标人：成都通威置业有限公司

日  期：2012年10月

目    录

第一章：投标邀请函

第二章：投标人须知

第三章：招标货物一览表

第四章：技术规格要求

第五章：评标方法、评标标准

第六章：合同条款

第七章：投标文件格式

- 投标邀请函

（被邀请单位名称）：

- 项目概况与招标范围

1.1建设地点：高新区天府大道与天府二街交汇处

1.2建设内容：建设净用地面积：17218.94平方米；项目总建筑面积123852.01平方米，其中地上建筑面积：91047.81平方米（地上40层），地下建筑面积：32804.20平方米（地下三层），建筑总高度169米。

1.3招标范围：

本次设计招标范围：本项目风机设备采购、指导安装及调试服务

设备要求：见第四章“设备需求及技术规格”

投标人资格要求：

凡具有独立法人资格的风机制造企业或其授权的代理商、经销商，有良好的商业信誉、较强的生产经营实力及完善的售后服务体系，（招标设备制造商的注册资金为人民币壹千万元以上），且在本省行政区域内具有良好的类似项目业绩（写字楼、商业综合体项目）、在本地区（成都市内，下同）设有售后服务网点，以及在近三年内在使用过程中未发生过安全事故。

财务要求：近 3 年（限定在3年以内）无亏损。

- 招标文件的获取

2.1 请于2012年11月 1 日至 11月 2日上午8：30时至17：30时（北京时间，下同），在四川省成都市天府大道与天府二街交汇处（通威广场项目现场）持本投标邀请书购买招标文件。

购买文件时务必提供：法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件、企业营业执照副本原件及复印件、设备代理商、经销商须提供设备制造厂家针对本项目的授权委托书原件，所完成业绩要求提供相关合同原件及复印件，所有复印件需装订成册加盖公章，原件审后即还。

2.2 招标文件、图纸及资料（请自备U盘）每套  200 元，售后不退。

2.3 招标人不提供邮购招标文件服务。

3.答疑问题截止时间：

（1）2012年11月  5  日下午16：00时前请有疑问的以书面形式传真至我公司。

4. 投标文件的递交

4.1投标文件递交的截止时间：2012年 11月 20日上午10时00分；

投标文件递交地点：四川省成都市二环路南四段11号(通威集团A-2会议室)。

4.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件：正本份数：一份，副本份数：三份；可编辑电子文档一份。

6.联系方式

招标人：成都通威置业有限公司

地  址：天府大道与天府二街交汇处

邮  编：610041

联系人：王先生 、刘女士

电  话：028-86168797

传  真：028- 85331936

邮  箱：1109329509@qq.com

投标单位如有需要澄清的疑问请采用传真、邮件或其它书面方式与上述联系方式联系。

2012年10月

- 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 通威大厦风机设备采购、指导安装及服务招标 |  |  |
|  | 招标单位 | 成都通威置业有限公司 |  |  |
|  |  | 联系人：王先生 、刘女士 电 话：028-86168797 传 真：028- 85331936 邮 箱：1109329509@qq.com |  |  |
|  | 招标监督电话 | 通威集团监察部 电话： 028-86168838 |  |  |
|  | 招标方式 | 邀请招标 | 资金来源 | 自筹 |
|  | 招标货物数量 | 详见招标文件 |  |  |
|  | 标段划分 | 一个标段 | 承包方式 | 总价包干 |
|  | 交货时间要求 | 详见招标文件 | 质量要求 | 合格 |
| 2 | 投标报价方式 | 按总价包干进行报价 |  |  |
| 3 | 投标保证金 | 人民币贰万元整，须从本投标人账户中汇出，并于投标截止前一天下午17:30时前进入下列账户内： 户名： 成都通威置业有限公司 ；开户行：中信银行走马街支行 ；账号： 7411710182600067171 |  |  |
| 4 | 履约保证金 | 履约保证金形式: 履约担保为现金，人民币壹拾万元整；履约保证金必须通过中标人的基本账户以银行转账的方式缴纳。 提交时间：须在招标人确定中标人之日起，10个工作日内提交到招标人帐户，此部分保证金不得以银行保函方式置换。 |  |  |
| 5 | 投标文件分数、有效期 | 投标文件份数：正本一份，副本三份，可编辑电子文档一份。 |  |  |
|  |  | 投标有效期为：投标截止日后90日历天 |  |  |
| 6 | 投标文件递交时间、地点及开标时间 | 地址：成都市二环路南四段11号（通威集团A-2会议室） 投标文件递交截止时间：2012年 11 月 20 日10:00时(北京时间)，投标截止时间即为开标时间。 收标人： 王先生、刘女士 投标人在递交投标文件时，必须提供下列原件（查验），否则招标人有权拒绝收其投标文件： 法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件、企业营业执照副本原件及复印件、设备代理商、经销商须提供设备制造厂家针对本项目的授权委托书原件，所完成业绩要求提供相关合同原件及复印件，所有复印件需装订成册加盖公章，原件审后即还。 |  |  |
| 7 | 开标方式 | 投标人唱标后，再由评标委员会进行评标 |  |  |
| 8 | 评标办法 | 采用综合评分法 |  |  |
| 9 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额应一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。 |  |  |
| 10 | 计划供货周期 | 2013年1月 20 日前全部交货 |  |  |
| 11 | 质量要求 | 进口产品必须满足生产国或国际标准，国产产品必须满足国家标准 |  |  |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 接受 |  |  |

注：如本招标文件其他的条款与本表的相关内容有矛盾的以本表的内容为准。

## 说明和释义

- 说明

1.1本招标文件仅适用于本项目招标文件所述的设备采购、技术指导及今后服务招标。

1.2本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

1.3无论投标过程中的作法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部责任和费用。

- 词语释义

2.1“招标人”系指组织本次招标的成都通威置业有限公司。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的设备生产商、供应商。

2.3“货物”系指《招标货物一览表》中所列风机及相配套的设施、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人承担的现场勘察、指导安装、协助调试、技术协助、校准、培训以及售后服务和其他类似的义务。

## 二、投标人

3.本次招标方式、合格的投标人

3.1 具有独立承担民事责任的能力。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3.4 有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录。

3.5 参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.6 购买招标文件，完全满足招标文件的实质性要求。

3.7 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4. 投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见第三章）。

5. 投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标

6.1 两个或两个以上单位组成的联合体投标时，除按本须知12.3款提供联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：

6.1.1 联合体各成员之间应签订联合体协议书（格式可自定），投标人的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力 ,联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件；

6.1.2 由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权委托书（格式可自定），委托投标人代表参加投标；

6.1.3 联合体投标人的代表应为授权委托人所有联合体成员承担责任；

6.1.4 所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任，在联合体协议书和授权委托书中，以及在投标文件和中标后签署的合同书中应对此做出相应的声明；

6.1.5 联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。

6.2 参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

## 三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清

8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标人提出，招标人将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将告知所有获得招标文件的投标人。

8.2投标人的疑问提交不得迟于投标截止日前7天到达招标人的办公地点，如有投标答疑会，应不得迟于投标答疑会前使招标人收到。

9. 招标文件的修改

9.1在投标截止时间5日前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2招标人对招标文件的修改，将以书面、电报或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

10. 勘察现场

10.1招标人不统一组织现场勘察，根据需要，投标人可自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的任何责任和费用由投标人自己承担。

10.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

## 四、投标文件说明

11.   投标文件计量单位和使用文字

11.1  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11.2  投标文件应使用中文编制。

12.   投标文件的组成和顺序

12.1  商务标的组成：

12.1.1投标书（附表1）

12.1.2投标货物报价表（附表2）

12.1.3投标货物分项报价表（附表3）

12.1.4随机备品备件一览表（附表4）

12.1.5供使用单位选购的备品备件一览表（附表5）

12.1.6专用检测设备及专用维修工具一览表（附表6）

12.1.7质量管理及质量保证体系认证证书。

12.2 技术标的组成（技术部分，不得出现价格）：

12.2.1规格性能偏离表（附表7）。配置明细表（电机、电器元件等）（附表10）

12.2.2质量保证措施。

12.2.3售后服务与承诺（范围、标准及期限等）。

12.2.4优惠措施（含产品免费保修期限、保修期后维护费用及方式）。

12.2.5设备部分备品备件及专用维修工具明细表、投标人服务内容一览表。

12.2.6投标货物符合招标文件规定的其他证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。

12.3  资格证明文件的组成（资格证明文件，不得出现价格，以下资料按顺序装订成册，每项均须加盖单位公章）：

12.3.1营业执照副本复印件；

12.3.2税务登记证副本复印件；

12.3.3代理产品制造厂资格证（如所设产品为代理产品）复印件；

12.3.4投标人一般情况表（附表8）；

12.3.5业绩要求表（附表9）；

12.3.6服务网络要求表（附表11）；

12.3.7财务状况表（附表12）；

12.3.8履约行为表（附表13）；

12.3.9法定代表人证明或授权书（附表14）；

12.3.10其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料、产品认证证书(复印件)、获奖证书（复印件）；

12.3.11投标人必须提交“12.3.1”、“12.3.2”、“12.3.3”、“12.3.5”、“12.3.6”、“12.3.7”、“12.3.8”、“12.3.9”款规定的资料，否则，投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝；

12.3.12投标人所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

12.4   投标文件由“12.1” 、“12.2”、“12.3”款规定的内容共同组成，其中“12.1”的全部资料不可缺少，“12.2”和“12.3”按规定提交，否则，投标无效。

13. 投标文件编制说明

13.1要求

投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性。如果投标人不能完全响应招标文件要求，须在投标文件中明示其差异，否则视为投标人完全接受招标文件要求。

13.2投标文件由商务标、技术标和资格证明文件三部分组成（投标单位应将以下内容按顺序组成投标文件并装订成册，填写《投标文件目录》，以该目录作为投标文件的首页，并在每页注明页码。）商务标、技术标和资格证明文件须分别装订、包装、密封，技术标和资格证明文件中不能有商务价格出现。

14. 投标报价

14.1投标报价包括设备、税金、包装、运费、装卸、搬运（包括吊装）、保险、指导安装施工配合、协助调试、维修备件、专用工具、人员培训、技术资料及政府管理部门收取的检验费用、质保期内维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用。

14.2若投标总价与单价不一致，以低价为准；大写与小写不一致，以大写为准。

14.3同一项目不允许出现两个或两个以上报价（招标文件要求的除外），招标人不接受任何有选择性的报价。

14.4投标报价中的计价一律采用人民币。

15. 投标保证金

15.1 投标人应提供投标须知前附表中所规定的投标保证金。

15.2投标人必须于投标截止前一天下午17:30时前将投标保证金交纳至投标须知前附表中规定的帐号。

15.3 未按15.1和第15.2条要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效。

15.4落标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内，由招标人凭收据无息退还；中标单位的投标保证金，在与招标人的合同签订生效后转为履约保证金。

15.5发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

15.5.1开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的；

15.5.2中标方不按本须知第32条规定签订合同的；

15.5.3投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第16条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

17. 投标文件的份数和签署

17.1投标人按本须知第11、12、13、14的规定，编制一份投标文件“正本”和投标须知前附表中所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.2投标文件正本和副本中的下列文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由投标人的法定代表人或被授权人亲自签署，并加盖公章。

17.3  全套投标文件应无涂改和行间插字，如投标人对错误之处进行修改的，在修改处应由投标文件签字人签字证明。

17.4  投标文件与本次招标要求的正本及副本份数不同的，属于无效文件，招标人不予接收，同时投标人应提供可编辑的投标文件电子文档。

## 五、投标文件的递交

18. 投标文件的密封及标记

18.1 投标文件应按照招标文件要求的内容装订成册。投标文件必须统一用A4纸。投标文件正本一份、副本三份，并在封面注明正、副本。投标人应将商务标、技术标和资格证明文件分别密封装在三个密封袋里，并分别在三个相对应的投标文件密封袋上清楚地标明“商务标一正三副”、“技术标一正三副”、“资格证明文件一正三副”字样。

18.2投标文件需由投标人盖章，并由投标人的法定代表人或委托代理人签字或盖章。投标人应写全称。

18.3投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非是根据已发出的招标文件补充文件的指示修改的，或者是投标人造成的必须修改的错误。字迹模糊不清的，作无效标处理。修改处应加盖投标人公章或由投标文件签字人签字或盖章。

18.4投标文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外），否则按废标处理。(技术标、商务标与资格后审文件分别包装，技术标和资格后审文件内不得出现报价，否则作废标处理)。

19. 投标截止时间

19.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达到投标邀请函中规定的投标地点。

19.2招标人推迟投标截止时间时，应以书面(或传真、电报)的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

- 招标货物一览表

一、 招标货物一览表

| 序号 | 设备型式 | 参考型号 | 数量（台） | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 供电要求 |  |  | 转速 (rpm) | 噪声分贝 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 电量(kW) | 电压（V） | 频率（HZ） |  |  |  |
| 设备一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.28S2 | 1 | 28800 | 472 | 11 | 380 | 50 | 550 | 72 |  |
|  |  |  |  | 45840 | 1094 | 33 | 380 | 50 | 730 | 76 |  |
| 2 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.28S2 | 1 | 28800 | 472 | 11 | 380 | 50 | 550 | 72 |  |
|  |  |  |  | 45840 | 1094 | 33 | 380 | 50 | 730 | 76 |  |
| 3 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S2 | 1 | 25600 | 465 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 41070 | 991 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |
| 4 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.28S2 | 1 | 28800 | 472 | 11 | 380 | 50 | 550 | 72 |  |
|  |  |  |  | 45840 | 1094 | 33 | 380 | 50 | 730 | 76 |  |
| 5 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S2 | 1 | 21010 | 457 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 37700 | 1010 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |
| 6 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S1 | 1 | 21010 | 457 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 37700 | 1010 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |

| 序号 | 设备型式 | 参考型号 | 数量台 | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 供电要求 |  |  | 转速 (rpm) | 噪声分贝 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 电量(kW) | 电压（V） | 频率（HZ） |  |  |  |
| 7 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S2 | 1 | 25600 | 465 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 41070 | 991 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |
| 8 | 混流式通风机 | SWF-I-NO.7.5 | 1 | 22538 | 378 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 82 |  |
| 9 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S2 | 1 | 25600 | 465 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 41070 | 991 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |
| 10 | 混流式通风机 | SWF-I-NO.7.5 | 1 | 22538 | 378 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 82 |  |
| 11 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S2 | 1 | 25600 | 465 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 41070 | 991 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |
| 12 | 混流式通风机 | SWF-I-NO.7.5 | 1 | 22538 | 378 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 82 |  |
| 13 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S2 | 1 | 25600 | 465 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 41070 | 991 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |
| 14 | 混流式通风机 | SWF-I-NO.7.5 | 1 | 22538 | 378 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 82 |  |
| 15 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S2 | 1 | 25600 | 465 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 41070 | 991 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |
| 16 | 混流式通风机 | SWF-I-NO.7.5 | 1 | 22538 | 378 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 82 |  |
| 17 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S2 | 1 | 25600 | 465 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 41070 | 991 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |
| 18 | 混流式通风机 | SWF-I-NO.7.5 | 1 | 22538 | 378 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 82 |  |
| 序号 | 设备型式 | 参考型号 | 数量台 | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 供电要求 |  |  | 转速 (rpm) | 噪声分贝 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 电量(kW) | 电压（V） | 频率（HZ） |  |  |  |
| 19 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S2 | 1 | 25600 | 465 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 41070 | 991 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |
| 20 | 混流式通风机 | SWF-I-NO.7.5 | 1 | 22538 | 378 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 82 |  |
| 21 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S2 | 1 | 25600 | 465 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 41070 | 991 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |
| 22 | 混流式通风机 | SWF-I-NO.7.5 | 1 | 22538 | 378 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 82 |  |
| 23 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S2 | 1 | 25600 | 465 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 41070 | 991 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |
| 24 | 混流式通风机 | SWF-I-NO.7.5 | 1 | 22538 | 378 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 82 |  |
| 25 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S2 | 1 | 25600 | 465 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 41070 | 991 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |
| 26 | 混流式通风机 | SWF-I-NO.7.5 | 1 | 22538 | 378 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 82 |  |
| 27 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S2 | 1 | 25600 | 465 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 41070 | 991 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |
| 28 | 混流式通风机 | SWF-I-NO.7.5 | 1 | 22538 | 378 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 82 |  |
| 29 | 消防高温排烟双速风机箱 | HTFC-IV-NO.25S2 | 1 | 25600 | 465 | 8.5 | 380 | 50 | 550 | 71 |  |
|  |  |  |  | 41070 | 991 | 24 | 380 | 50 | 810 | 74 |  |

| 序号 | 设备型式 | 参考型号 | 数量台 | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 供电要求 |  |  | 转速 (rpm) | 噪声分贝 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 电量(kW) | 电压（V） | 频率（HZ） |  |  |  |
| 30 | 混流式通风机 | SWF-I-NO.7.5 | 1 | 22538 | 378 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 82 |  |
| 31 | 混流式通风机 | SWF-I-NO.7 | 1 | 11780 | 470 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 81 |  |
| 32 | 斜流式通风机 | GXF-NO.6-A | 1 | 10432 | 324 | 1.5 | 380 | 50 | 1450 | 76 |  |
| 33 | 斜流式通风机 | GXF-NO.6-A | 1 | 9442 | 342 | 1.5 | 380 | 50 | 1450 | 76 |  |
| 34 | 斜流式通风机 | GXF-NO.6-A | 2 | 8533 | 360 | 1.5 | 380 | 50 | 1450 | 76 |  |
| 35 | 斜流式通风机 | GXF-NO.5.5-A | 2 | 8035 | 313 | 1.5 | 380 | 50 | 1450 | 76 |  |
| 36 | 斜流式通风机 | GXF-NO.4-A | 1 | 3283 | 266 | 0.37 | 380 | 50 | 1450 | 58 |  |
| 37 | 斜流式通风机 | GXF-NO.4-A | 1 | 3283 | 266 | 0.37 | 380 | 50 | 1450 | 58 |  |
| 38 | 斜流式通风机 （电机防爆） | BGXF-NO.4.5-A | 1 | 4602 | 235 | 0.55 | 380 | 50 | 1450 | 70 |  |
| 39 | 斜流式通风机 | GXF-NO.4.5-A | 2 | 3832 | 323 | 0.55 | 380 | 50 | 1450 | 70 |  |
| 40 | 斜流式通风机 | GXF-NO.4.5-A | 2 | 3462 | 337 | 0.55 | 380 | 50 | 1450 | 70 |  |
| 41 | 斜流式通风机 | GXF-NO.4.5-A | 1 | 3462 | 337 | 0.55 | 380 | 50 | 1450 | 70 |  |
| 42 | 斜流式通风机 | GXF-NO.4-A | 1 | 3283 | 266 | 0.37 | 380 | 50 | 1450 | 58 |  |
| 43 | 斜流式通风机 | GXF-NO.4-A | 1 | 3283 | 266 | 0.37 | 380 | 50 | 1450 | 58 |  |
| 44 | 斜流式通风机 | GXF-NO.4-A | 1 | 3283 | 266 | 0.37 | 380 | 50 | 1450 | 58 |  |
| 45 | 斜流式通风机 | GXF-NO.4-A | 3 | 3283 | 266 | 0.37 | 380 | 50 | 1450 | 58 |  |

| 序号 | 设备型式 |  | 参考型号 | 数量台 | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 供电要求 |  |  | 转速 (rpm) | 噪声分贝 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 电量(kW) | 电压（V） | 频率（HZ） |  |  |  |
| 46 | 轴流式通风机 |  | T40-NO.9 | 3 | 28699 | 199 | 2.2 | 380 | 50 | 960 | 79 |  |
| 47 | 斜流式通风机 |  | GXF-NO.6-A | 2 | 8533 | 360 | 1.5 | 380 | 50 | 1450 | 76 |  |
| 设备二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混流式通风机 | HL3-2A-NO8.5A |  | 2 | 22062 | 674 | 7.5 | 380 | 50 | 960 | 77 |  |
| 2 | 混流式通风机 | HL3-2A-NO8.5A |  | 2 | 26528 | 573 | 7.5 | 380 | 50 | 960 | 77 |  |
| 3 | 混流式通风机 | HL3-2A-NO7.5A |  | 2 | 13368 | 251 | 2.2 | 380 | 50 | 720 | 77 |  |
| 4 | 混流式通风机 | HL3-2A-NO.11A |  | 2 | 43117 | 540 | 11 | 380 | 50 | 720 | 82 |  |
| 5 | 混流式通风机 | HL3-2A-NO.10.5A |  | 2 | 37501 | 492 | 11 | 380 | 50 | 720 | 79 |  |
| 6 | 混流式通风机 | HL3-2A-NO8.5A |  | 2 | 22062 | 674 | 7.5 | 380 | 50 | 960 | 77 |  |
| 7 | 混流式通风机 | HL3-2A-NO8.5A |  | 2 | 26528 | 573 | 7.5 | 380 | 50 | 960 | 77 |  |
| 8 | 混流式通风机 | HL3-2A-NO7.5A |  | 2 | 13368 | 251 | 2.2 | 380 | 50 | 720 | 77 |  |
| 9 | 混流式通风机 | HL3-2A-NO.10.5A |  | 2 | 37501 | 492 | 11 | 380 | 50 | 720 | 79 |  |
| 10 | 混流式通风机 | HL3-2A-NO.10.5A |  | 2 | 31193 | 578 | 11 | 380 | 50 | 720 | 79 |  |
| 11 | 混流式通风机 | HL3-2A-NO8.5A |  | 2 | 22062 | 674 | 7.5 | 380 | 50 | 960 | 77 |  |
| 序号 | 设备型式 | 参考型号 |  | 数量台 | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 供电要求 |  |  | 转速 (rpm) | 噪声分贝 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电量(kW) | 电压（V） | 频率（HZ） |  |  |  |
| 12 | 混流式通风机 | HL3-2A-NO8.5A |  | 2 | 26528 | 573 | 7.5 | 380 | 50 | 960 | 77 |  |
| 13 | 混流式通风机 | DKT30 |  | 2 | 31120 | 497 | 11 | 380 | 50 | 455 | 68 |  |
| 14 | 混流式通风机 | DKT30 |  | 2 | 27110 | 500 | 11 | 380 | 50 | 455 | 66 |  |
| 15 | 消防高温排烟风机 | HTF-I-NO.8 |  | 2 | 26012 | 723 | 7.5 | 380 | 50 | 800 | 89 |  |
| 16 | 消防高温排烟风机 | HTF-I-NO.9 |  | 3 | 30350 | 840 | 11 | 380 | 50 | 900 | 90 |  |
| 17 | 消防高温排烟风机 | HTF-I-NO.8 |  | 2 | 26012 | 723 | 7.5 | 380 | 50 | 800 | 89 |  |
| 18 | 消防高温排烟风机 | HTF-I-NO.8 |  | 2 | 26012 | 723 | 7.5 | 380 | 50 | 800 | 89 |  |
| 19 | 斜流式通风机 | GXF-NO.6-A |  | 3 | 8533 | 360 | 1.5 | 380 | 50 | 1450 | 76 |  |
| 20 | 斜流式通风机 | GXF-NO.4.5-A |  | 1 | 3462 | 337 | 0.55 | 380 | 50 | 1450 | 70 |  |
| 21 | 三叶圆筒型工业排风扇 | TPK35-4D |  | 8 | 2280 | 74 | 0.1 | 220 | 50 | 1450 | 65 |  |
| 22 | 斜流式通风机 | GXF-NO.3-B |  | 6 | 2584 | 264 | 0.37 | 380 | 50 | 1450 | 69 |  |
| 23 | 斜流式通风机 | GXF-NO.4-A |  | 1 | 3633 | 255 | 0.37 | 380 | 50 | 1450 | 58 |  |
| 24 | 管道式排气扇 | BPT18-44A |  | 82 | 400 | 265 | 0.044 | 220 | 50 | -- | 46 |  |

| 序号 | 设备型式 | 参考型号 | 数量台 | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 供电要求 |  |  | 转速 (rpm) | 噪声分贝 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 电量(kW) | 电压（V） | 频率（HZ） |  |  |  |
| 25 | 管道式排气扇 | BPT12-14A | 81 | 150 | 180 | 0.032 | 220 | 50 | -- | 42 |  |
| 26 | 混流式通风机 | HL3-2A-NO.9 | 1 | 15525 | 433 | 4 | 380 | 50 | 720 | 75 |  |

  - 说明：

  - 交货时间：合同签订后总供货周期为  两  个月。（根据工程进度需要，中标人应随时满足供货要求）。

  - 交货地点：通威大厦项目现场指定集中存放点。

  - 投标报价精确到小数点后两位（人民币）。

  - 提供易损、易耗件清单及价格。

  - 本设备清单依据设计图纸提供，投标人应对该数据进行认真核实，本工程设计施工图以内的数量不作调整。但招标人可以对设备的数量進行调整，合同价调整按单价乘以数量计算，单价以中标时的为准，不再调整。

  - 本次招标所提供的风机必须是全新的，各种技术参数必须符合现行相关标准及规定。

  - 所采购风机必须性能优良，结构先进，新颖，噪声低，效率高，运转平稳，适应能力强，外形尺寸小，重量轻，安装、维修方便等。

  - 风机在正常运行保养条件下，必须有十五年以上的使用耐久性。

  - 如各投标单位有技术偏离，在本表中不能完全体现的可另附表说明。

  - 消防风机除应有消防部门的消防认证及国家消防部门的检测报告外，还应能在消防网上查到相关证据。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

- 技术规格要求

一、总则

1、此份技术规格要求是招标文件的一部分，其主要内容为风机的技术规格和要求。投标方需在各自技术和商务占优势的基础上对各自的产品进行投标报价。提供的设备应是全新的和质量一流的。

2、这份规格书只是对招标采购设备的一些原则性规定，并不是具体的要求，投标方有责任对所投产品的设计符合技术规格书要求负责。

3、设备的设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验、安装等应参照适合于该项目的相关标准、规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国际计量标准（投标方应使用这些标准和规范的最新版本）。

设备的设计寿命为长期使用，适用于每天连续工作24小时，设备供货方应按技术规格书要求设计设备使买方满意。

4、操作维护手册

供货方应在安装前提供至少四份完整的中文操作维护手册。应含:安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容须完整、清晰、易于理解（包括外配套设备制造商提供的配套设备维护说明），图表及零件单须完整。须良好印刷及包装。

5、工程实施要求

5.1制造检验和试验

（1）根据招标要求,所有的检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

（2）在生产期间或设备试验时,买方有权在认为合适的时间到供货方制造地进行质量检验和试验，供货方应及时通知买方，并为买方提供方便。但买方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为买方的最终验收。主要部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。

5.2 安装

- 在整个安装过程中，供货方应派工程技术人员在现场对设备的正确安装及连接作指导。根据招标要求,所有安装指导、配合等费用都被认为包括在合同总价中。

- 在安装开始前，供货方工程师应与买方、安装方一起在现场开箱检查已交货的设备，确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，供货方应立即修理或更换。

- 根据招标要求,所有安装指导、配合等费用都被认为包括在合同总价中。

5.3 调试及试运行

(1) 供货方应派遣有实践经验的技术人员与买方及设备安装单位一起进行设备的调试及试运行工作。因设备自身质量问题或指导安装出现差错,供货方应全权负责消除差错直到买方满意。

(2) 在调试期间供货方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由供货方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

在安装结束前2个星期，供货方应提交测试和调试方法及记录表格给买方认可后方可执行。部分或全部测试可根据实际情况在安装期内或后进行。

(3) 设备试运行需在政府有关职能部门及买方人员的监督下进行。

5.4 验收

- 验收合格条件：

·运行结果符合合同要求。

·在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到买方的认可。

·所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。

·设备在交由买方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

5.5 售后服务

(1) 维修点须设在成都市区，以处理所有的维修服务，它需提供24小时服务，维修人员须在接到维修电话后4小时内赶到现场，维修人员到现场48小时内，修复开机或提交设备维修报告。提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

(2) 在质保期期间，供货方应提供正常保养服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，供货方应提供免费维修。

(3) 在质保期内的工作应包括对所有系统常规检查、调整和润滑等。具体的操作程序和内容须在投标时就提交买方。

(4) 在质保期满时，供货方工程师应对设备进行另一次测试，任何故障须由供货方自费解决并取得买方的同意。

(5) 投标过程中，投标方应提供一份有关投标设备在承诺的质保期后4年的维修和保养合同,此合同应有如下内容：

·服务范围；·服务期限；·服务内容（零件单和易损坏的零件单）；·服务费用；·不负责任的内容；·双方负责的内容；·买方保留是否签此合同的权力；·其他。

（6）在保修期内，因产品、设备质量问题造成的更换，更换部件的保修期从更换之日起重新计算。

5.6 备件供应

供货方确保有足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

5.7 检修工具

(1) 须提供常用专用检修工具（如有）。这些工具不能在安装时使用。

(2) 测试需要的附件、零部件和中文操作维护手册应与检修工具一并提供。

6、工作范围：

招标设备：包括全套设备和强、弱电敷线。即提供的设备安装就位后，只须接上电源，便可进行调试和正式运转。

主要工作内容：设备的供货、运输、指导安装、调试、技术服务及培训、保质期内的维修、与技术规格一致的设备图纸及相关资料的提交。

7. 供货时间:2013年1月20日前交货。

二、风机的技术规格书及要求

- 一般要求

- 厂家需具有五年以上生产同类型风机的经验，并通过国家的ISO9001质量体系认证，产品应具有相关权威部门出具的检测报告。

- 风机设备应按照美国AMCA最新标准设计、制造，并获得AMCA认证。

- 根据设备表内所标注的送风量、机外静压、数量及品种选取并提供合适的风机。

- 所提供的风机，在额定的转速下的工作区域内，其的实测空气动力性能曲线与提供的性能曲线的偏差应满足以下要求：

- 在规定的风机全压或静压下，所对应的流量偏差应≤±5%，或在规定的流量下，所对应的风机全压或静压差应≤±5%

- 轴流式风机全压效率不得低于对应点效率的3%，或风机静压效率不得低于其对应点效率的2%。

- 离心式风机全压效率不得低于其对应点效率的5%。

- 风机运行时所产生噪音应达到国内标准或其他国际认可机构/组织所制定的有关送风设备噪音调试的要求和不超过环保部门所制定的标准。

- 在风机的特性曲线上需显示风机的效率、流量、压力、风机的轴功率、出风口风速、风机转速、噪音水平、轴承寿命等相关参数等技术资料，且应有海拔高度、温度的修正能力；为方便噪声分析和处理，噪声数据应包含有在63Hz～8000Hz的八个倍频段的声功率级及声压级的A计权噪音值。

- 有关设备，无论在运送、储存及安装期间应采取正确的保护设施，以确保设备不受破损。机组使用寿命要求20年以上。

- 用于高温环境的风机（排烟风机）其部件应能满足额定的高温工况（280℃/0.5小时），皮带传动等部件不可置于热气流中。

- 交付时应提交由原厂编印的中文版的安装、操作及维修手，及有计算机打印出来的性能曲线图。

- 所有风机均须100%做二次动平衡测试(风轮和整机)，标准须达到ISO1940-G2.5标准。并随机提供由动平衡测试仪电脑打印的原始报告。

- 产品

2.1 离心式风机箱

- 必须配置双进风带窝壳式前倾或后倾叶片式离心风机。

- 风机出口必须按照以下表格中规定。

普通风机

| 风量 | 出口最高风速限值 |
| --- | --- |
| 5000m3/h以下 | 9m/s |
| 5000m3/h～20000m3/h内 | 12m/s |
| 20000m3/h～40000m3/h内 | 13m/s |
| 40000m3/h以上 | 14m/s |

排烟风机

| 风量 | 出口最高风速限值 |
| --- | --- |
| 10000m3/h以下 | 13m/s |
| 10000m3/h～25000m3/h内 | 14m/s |
| 25000m3/h～40000m3/h内 | 15m/s |
| 40000m3/h以上 | 16m/s |

- 风机为前弯叶片、后倾叶片、双进双宽（DIDW）的离心风机。壳体使用镀锌钢板并应有适当的厚度和刚度以避免产生振动及噪声，风机蜗壳及边板材质为镀锌钢板，蜗壳与边板连续咬口啮合或焊接，叶轮及进口导风环为流线型设计及结构，确保提供最好的特性及效率

- 风机旋转部件的结构应精心计算设计，使之可以满足最大的转速运行极限，且安全运行范围为不超过临界转速的75%。

- 轴承采用SKF、NSK、FYH品牌 ，并根据轴承负荷、使用环境及综合性价比，选用适宜的轴承结构。为方便维护和提高轴承的使用寿命，轻负荷时应使用自润滑密封免维护同心圆锥套式轴承，不可用偏心锁紧环加定位螺钉型的轴承。重负荷时必需使用可以补充加油的轴承。轴承寿命基于ISO 281的L10标准，按实际配套的带轮和轴功率计算出的寿命应不小于75,000小时。

- 风机所配用的电机应为世界知名品牌，电机的防护等级为IP54， 绝缘等级为F级。

- 风机所配用的电机应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求。电机应是球式或柱式轴承，密封油脂或软润滑脂结构。

- 风机轴应由C45碳钢制成，在工厂内应在所有裸露表面涂有防锈保护漆层。

- 电机安装功率应不小于吸收功率（轴功率）的110%，且应有足够的启动力矩使风机可以顺利地启动及连续运行。

- 皮带及带轮应至少能承载电机功率的150%。皮带线速度应不超过每秒25米。皮带轮应是锥套式的SPZ、SPA、SPB或SPC型。不可以用传统形式的皮带轮。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。

- 风机所有紧固件为保证足够的强度，必须采用达到8.8级或以上的螺栓紧固件。

2.2 箱型离心式风机

- 机箱的材质应是镀锌钢板。

- 离心风机须采用双进口前倾或后倾叶轮带窝壳式离心风机。

- 机箱应是板式结构组合而成，为维修或服务，其结构应可以较快及较容易地拆散及组装，不可以用焊接的机箱。

- 箱体的进出风口需配有接驳法兰。

- 箱体上需配有检修门以方便检修。

- 需按驱动电动机功率的150%选用V型皮带驱动风机，皮带速度不超过25m/s， 其中皮带轮与轴之间应是用键来传递扭力且与轴应是同心锁紧式紧固。

- 所有外露的皮带驱动装置应加上安全保护外罩。

- 风机及电动机应安装在低碳钢槽制底座上，底座需有导轨装置以调校电动机的位置。风机在规定工况下运行时，风机整机动平衡等级必须达到ISO1940-G2.5标准。

- 满足2.1 中离心式风机的所有技术要求。

2.3 轴流风机或混流风机（直联驱动）

- 风机应提供国内或国际权威机构性能及噪声认证的资料，测试标准应是国内或国际权威标准。

- 机壳应为聚酯烤漆或热镀锌。应使叶片边缘与机壳间的缝隙最小且各处保持均匀。筒身应靠整体翻出90度的法兰边来保证其圆度。

- 风机电机的底座及支架应特别的锁紧及固定以保证安全可靠。

- 风机应在厂内全部组装好安装支架（吊装或座装）及进、出口配套法兰。

- 轴流风机叶片应采用角度静态可调式，材质为铸铝合金或PPG工程塑料。

- 叶片与筒身间的运转间隙，普通风机应不大于叶轮直径的1%；高温时由于机械膨胀系数与常温不同，其间隙应不大于2%。风机制造商应提供叶片与机壳均匀间隙装配的试验模型。请注意这个间隙对风机空气动力特性及压力损失具有很大的影响。

- 叶片应靠键与键槽牢固地固定在驱动轴上。轴向应靠驱动轴上的卡圈或轴肩及靠轴中心的螺钉固定于轴端的外端盖将叶片缩紧在驱动轴相应的位置。

- 风机筒体应为一次成型，二次翻遍结构。

- 风机装配完毕后应做整机动平衡校验，其标准应为ISO 1940及AMCA 204/3—G 2.5或相等的标准。

2.4 排烟风机

- 排烟及热气流的风机应GA211标准要求，满足在额定的280℃持续运行0.5小时。

- 风机应明确说明包括在全部额定时间内的结构特性、电气特性及空气动力学特性。

- 应有消防部门的消防认证及国家消防部门的检测报告。

- 箱型离心式排烟风机应满足2.3 中箱型离心式风机的所有技术要求。

- 轴流式排烟风机应满足2.4 中轴流式风机的所有技术要求。

- 轴流式排烟风机的电机应置于气流中，电机的防护等级为IP 54，绝缘等级为F级。

本次招标的风机设备安装，应根据安装现场具体情况确定电机位置、钢制基础上的设备组合型式。待确定中标人后，需要与设计单位、安装单位共同协商安装位置与安装型式，但合同价格不作调整。

三、参照标准

投标产品的设计、加工制造、材料、电气装置、试验、检验等必须符合有关中国标准或招标方认可的设备生产国标准。所有计量仪器必须符合国际计量标准。

这些标准包括但不限于：

- 一般用途轴流通风机技术条件(GB/T13274-91)

- 一般用途离心通风机技术条件(GB/T13275-91)

- 防爆通风机技术条件(JB8523-1997)

- 建筑设计防火规范(GB50016-2006)

- 采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003)

- 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)

- 城市区域环境噪声标准（GB3096-93）

- 工业企业设计卫生标准(GBZ 1-2002)

- 《通风机空气动力性能试验方法》（GB/T1236-2000）

- 《旋转电机基本技术要求》GB755-87

- 《低压成套开关设备和控制设备》IEC-529

- 《低压成套开关设备》GB7251

- 《低压抽出式成套开关设备》JB9661

- 《包装储运标志》GB191

- 《导体和电器选择设计技术规定》SDGJ17

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

- 《压缩机、风机、风机安装工程施工及验收规范》GB50275-98

- 其他相关规范。

四、投标方需提供的说明

- 投标方应按招标设备的基本技术要求填写投标设备一览表。

- 每种规格的风机都要提供相应的特性曲线和效率曲线（放大至A4纸），并在图上注明风机工作点。

- 每种规格的风机都要提供相应的主要部件材质及牌号，包括：风机壳、轴、轴套、叶轮、等。

- 每种规格的风机都要提供相应的主要配套件的型号规格、生产厂家，包括：电机、轴承等。

- 投标产品中使用到的主要电气元器件均采用西门子、ABB或同等产品。

- 投标方需在投标文件中详细说明参加投标设备的设计和制造标准、技术参数、具体配置、性能介绍、优点缺点等便于招标方了解产品的情况（请勿仅用样本代替）。

- 投标方应在投标文件中详细说明质保期内、质保期外的售后服务单位、内容、方式、期限等。

- 投标方需说明的其它情况。

- 评标办法、评标标准

一、评标办法、评标及定标

1、评标办法采用综合评分法

2、评标

（1）评标委员会由招标人按《中华人民共和国招投标法》组成。评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

（2）评标委员会在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，同时考虑以下因素：①供货价格的竞争性；②产品性能和可靠性；③备品备件供应和售后服务承诺；④经营信誉和合同付款条件及合同执行能力；⑤资信情况：资格证书、经济实力；⑥提供本地区同类产品的用户清单等进行综合分析考评，评标委员会对投标人进行详细评审后，计算出各投标人的综合得分并进行排序。评标时先评技术标，再评商务标，评标委员会对有效的投标文件技术部分、商务报价二个部分进行综合分析、评议，并采用百分制打分法（商务报价分值占60%，技术分值占40%）。评标小组将拒绝实质上没有响应招标文件的投标文件或技术偏离较大的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离，从而使其响应成为实质上的响应。

（3）投标文件的初审

投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（a）、投标文件未按规定要求编制的；

（b）、未盖投标人公章或未盖法定代表人（或委托代理人）印鉴或须经法定代表人（或委托代理人）签字处未签字的；

（c）无法定代表人出具的授权委托书的；

（d）、未按规定的格式打印（除注明要求签字或提供复印件外）或内容不全或字迹模糊辨认不清的；

（e）、投标保证金未按招标文件要求到规定账户（银行汇票与转账支票户名、账号、金额写错）；

（f）、投标人向招标人提供虚假资料的；

（g）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（h）投标有效期按招标文件要求的；

（i）技术标与资格后审文件中出现商务标报价的；

（j）未实质响应招标文件的投标文件；

（k）技术负偏离的投标文件；

评标委员会对所有投标作废标处理的，或者评标委员会对一部分投标作废标处理后其它有效投标不足三个使得投标明显缺乏竟争，决定否决全部投标的，招标人应当重新招标。

(4)技术标评审（总分40分）

对通过初审的技术标投标文件，依据评标细则进行详细评审，技术标得分低于28分的，视为技术标不合格，并不进入下一阶段的评审，技术标大于等于28分的投标文件进入下一阶段的评审。

(5)商务标评审（总分60分）

技术标评审后，对通过初审的商务标投标文件进行详细评审，并进行报价计分，按技术评审入围单位报价的平均价作为评标基准价；评标基准价满分60分，投标报价每高于评标基准价1%的扣1分，投标报价每低于评标基准价1%的扣0.5分，依次类推，在计算扣分时，当价差不足一个百分点时，使用直线插入法计算，并保留至两位小数。

投标人的总得分计算公式：总得分=技术标得分+商务标得分.

3、确定中标人：招标人应当确定排名第一（即综合得分最高）的中标候选人为中标人，当排名第一的中标候选人放弃投标或因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因同样原因不能签定合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

4、招标人不对落标原因作任何解释，不退还其投标文件，但为其内容保密。

二、评标细则

1、商务报价部分（满分为60分）：同前

2、技术标评分（40分）： 详下表

| 项目 | 评价内容与评分范围 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 设备质量（20分） | 生产设备先进、工艺可靠；设备总体技术水平高、技术成熟；设备有效运行时间≧15年、能耗及维护费用低、噪音小（低于国家相关标准）。 | 15-20分 |
|  | 生产设备较先进、生产工艺可靠；设备总体技术水平较高、技术较成熟；设备有效运行时间≤15年、能耗及维护费用较低、噪音较小（达到相关标准）。 | 10-15分 |
|  | 生产设备较先进、生产工艺较可靠；设备总体技术水平一般；设备有效运行时间较长、能耗及维护费用较低、噪音较小。 | 5-10分 |
| 企业综合实力、信誉及管理（4分） | 产品品牌市场反映良好、成都市场同类项目占有率高、区域内产品覆盖面广 | 3-4分 |
|  | 产品品牌市场反映较好、成都市场同类项目占有率较高、区域产品覆盖面一般 | 1.5-3分 |
|  | 产品品牌市场反应、销售业绩一般。 | 0.5-1.5分 |
| 安装工艺（2分） | 安装工艺简单 | 1-2分 |
|  | 安装工艺较简单 | 0.5-1分 |
|  | 安装工艺较差 | 0-0.5分 |
|  | 缺项 | 0分 |
| 设备零部件（2分） | 设备零部件品牌优、品质好、使用寿命长 | 1-2分 |
|  | 设备零部件品牌优、品质好、使用寿命超过规范要求 | 0.5-1分 |
|  | 设备零部件品牌优、品质好、使用寿命满足设计要求 | 0-0.5分 |
|  | 缺项 | 0分 |
| 整体技术性能（4分） | 部件配置为知名品牌，整体性能效率高、系统稳定，节能环保 | 3-4分 |
|  | 部件配置为一般品牌，整体性能效率较高、系统稳定，满足节能环保要求 | 1.5-3分 |
|  | 部件配置满足设计要求，整体性能效率一般、系统稳定，节能环保不明确 | 0.5-1.5分 |
|  | 缺项 | 0分 |
| 售后服务及备品备件承诺（4分） | 售后服务网络分布广，维修时间短，备品备件齐全，维修期间制度健全 | 3-4分 |
|  | 售后服务网络健全，维修服务时间较短，备品备件较齐全，有维修期间制度 | 1.5-3分 |
|  | 售后服务及备品备件承诺一般，基本能满足工程需要 | 0.5-1.5分 |
|  | 缺项 | 0分 |
| 质量保证措施（4分） | 指导安装质量保证措施完善，人员配置齐全 | 3-4分 |
|  | 指导安装质量保证措施较完善，人员配置较齐全 | 1.5-3分 |
|  | 指导安装质量保证措施较差，人员配置不够 | 0.5-1.5 |
|  | 缺项 | 0分 |

专家签名：

三、授予合同

1、中标通知书

评标结束，由招标人对中标候选人进行考察后，再经过综合评定，向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，投标人未在规定的时间内与招标人签订中标合同的，按自动放弃中标处理、保证金不予退还，并承担相应的法律责任，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

2、合同签订

（1）招标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件、投标文件，与中标人签订合同，中标人在接到中标通知书20日内，与业主签订合同。

（2）合同的转包或分包

A、未经使用单位书面同意，中标方不得将合同产品的制造、安装工作转包给第三方。

B、中标人在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

C、虽然中标人在投标文件中对外购或外协的零部件作出了说明且得到使用单位认可，但中标人仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

四、投标监督、解释

1、本次招标活动接受通威集团监察部的监督。

2、本标书内容成都通威置业有限公司负责解释。

- 合同主要条款（样本）

买方：

卖方：

买、卖双方根据　　　年　月　　日　　　　　　　　　　　设备项目（招标编号：（          ）招标结果和招标文件的要求，并依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在公平、公正、诚实守信的原则下，经双方协商一致，订立本采购合同。

一、合同组成：招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相当矛盾之处，以时间后者为准。

- 风机型号规格参数：

详见招标文件第五条技术规格要求

三、合同金额

| 项号 | 货物名称型号规格 | 产地 | 数量 | 单价 | 设备总价 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

1、以上价款包括设备、税金、包装、运费、装卸、搬运（包括吊装）、保险、指导安装配合、安装调试、维修备件、专用工具、技术资料及政府管理部门收取的检验费用、质保期内维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用。

2、以上价款以人民币进行结算。

四、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是符合招标货物要求的规格型号和技术指标。卖方对设备提供不少于24个月的保修期（设备另有超过24个月质保规定的按原规定执行），保修期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，由卖方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。卖方不能修理和不能调换，按违约处理。如因买方使用不当造成故障，卖方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

五、交货预约期：2012年  月   日，如有变动，买方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点。如需延期交货超过一个月以上，三个月以内，由卖方保管不另收保管费。

- 风机安装调试及技术服务：

6.1合同所定货物卖方在生产前应向买方确认规格型号参数,买方有权变更招标文件中投标货物的型号规格,价格变更参考原相同或类似的投标型号.

6.2卖方应在签订合同后十天内提供下列资料;

6.2.1电路图；

6.2.2接线图；

6.2.3设计图；

6.2.4装配图；

6.2.5基础图

6.2.6供方认为有必要提供的其他文件和技术资料等。

6.3安装调试按照有关标准执行。

6.4卖方人员在安装调试期间的费用由卖方负责。

6.5卖方应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为使用单位培训维修人员。

- 质量保证：

7.1卖方送货到工地指定地点后,对设备应妥善保管,以保证安装顺利和延长使用寿命.

7.2卖方设备安装调试安毕,并在工程竣工经当地技术监督局验收合格后办理移交手续之日起24个月内,为买方提供免费服务.

7.3如发生故障,买方应通知卖方,卖方在收到通知后立即答复,并在0.5小时内到达买

方进行维修.

7.4卖方要对其所提供的设备及其内在安装质量负全部责任.

八、付款方式：（投标单位可以提出优惠的付款方式）

8.1合同签订后支付合同额的10%作为定金；

8.2设备运抵交货地点并开箱验收合格后支付合同额的50%；

8.3安装调试验收合格后，设备正常运行一个月、全额税制发票到位后7天内，支付合同额的35%；

8.4 余款5%作为质量保修金在保修期(24个月)满后7天内无息支付。

- 验收

9.1验收标准见招标文件第三部分和卖方提供的设备验收标准、安全技术规范。

9.2设备到达工地现场后，由买方会同卖方、接收方和监理单位共同参与设备验收。

9.3设备安装调试经自检合格后，由买方、安装公司、监理公司及当地质检部门负责验收。

- 保修期

保修期自工程竣工验收合格办理移交手续之日起计，总共24个月。

十一、违约责任：

11.1、买方(使用单位)无正当理由拒收设备，拒付货款的，卖方将没收预付的设备定金，同时保留追究赔偿的权利。

11.2、买方无正当理由延期支付货款的由买方按应付货款支付每天万分之四的延期违约金。

11.3、卖方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝。买方将罚没履约保证金，同时保留追究赔偿的权利。

11.4、卖方未能及时或其他非买方原因引起验收交付延迟的，由卖方支付每天1万元的违约金。

十二、买卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在取得有关部门的证明后，可以全部或部分免除对方责任。

十三、因设备的质量问题发生争议，由成都市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的。

十四、本合同发生争议，双方协商解决，协商不成由成都市高新区仲裁委员会仲裁。

十五、本合同一式六份，买卖双各执三份，均具同等效力。

十六、本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

买  方：______________　______      卖    方：____________　　________

地    址：______________　______    地    址：

法人代表：_____________　_______    法人代表：_____________   ________

委托代理人：____________   ___      委托代理人：_________    _________

电    话：_______________   ____    电    话：_________     __________

开户名称：                          开户名称：_______________    _____

注：本合同仅作为招标时使用，如有不完善之处，在确定中标人后发包人和中标人按照《合同法》及相关法律、法规之规定进行完善。

- 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

（一）、商务标：

（1）投标书（附表1）

（2）投标货物报价表（附表2）

（3）投标货物分项报价表（附表3）

（4）随机备品备件一览表（附表4）

（5）供使用单位选购的备品备件一览表（附表5）

（6）专用检测设备及专用维修工具一览表（附表6）

（7）偏离表（商务部分）（附表7-1）

（二）、技术标：

（1）偏离表（技术部分）（附表7-1） 、招投标文件性能参数一览表（附表7-2）

（2）质量保证措施

（3）售后服务与承诺（范围、标准及期限等）

（4）优惠措施（产品免费保修期限、保修期后维护费用及方式）

（5）设备部分备品备件及专用维修工具明细表、投标人服务内容一览表

（6）投标货物符合招标文件规定的其他证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容

（三）、资格后审文件：

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

(3)代理产品制造厂资格证（如所设产品为代理产品）复印件

（4）生产许可证及产品认证证书

（5）投标人一般情况表（附表8）

（6）业绩要求表（附表9）

（7）风机及配套设施配置明细表（附表10）

（8）服务网络要求表（附表11）

（9）近三年财务状况表（附表12）

（10）履约行为表（附表13）

（11）法定代表人授权书（附表14）

（12）资信等级证明

附表1

投 标 书

致  成都通威置业有限公司：

我方已详细审查全部招标文件，完全同意该文件的各项要求并认同其合法性，为此,                           (公司名称)授权       （全名、职务）为委托代理人，参加贵方组织的通威大厦风机设备采购招标的有关活动，全权处理招标活动中的一切事宜。据此函，签字代表同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提供和交付的设备投标总价为人民币：      元，大写：          。

2．如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3．保证忠实地执行买卖双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。

4．我们已详细审阅全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，完全理解并同意招标文件涉及的各项要求与权利。

5．本投标自开标日起有效期为90个工作日。

6．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件要求支付履约保证金；

9．与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：                        电话：　　　        　　　传真：

投标人代表姓名:                    职务：

投标人名称：

（公章）

全权代表签字：                                           日期：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字

年   月   日

开标一览表

货币单位：元（人民币）

| 项目名称 | 市场价 | 投标价 | 投标品牌 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （主要设备） |  |
| 总价： |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）                        年  月   日

附表2

投标货物报价表

投标人名称（盖章）：              招标编号：                    货币单位：元（人民币）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商名称 | 价格条件 | 投标总价 | 投标保证金 | 安装调试完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人签字：

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记。

附表3

投标分项报价表

投标人名称（盖章）：                           招标编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价（注明装运地点） | 总价 | 至最终目的地内陆运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准配件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 | 、 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他完成该项目的所有费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人签字：

附表4

随机备品备件一览表

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |  |

填报说明：

1、本表所列为随设备所带的备品备件

2、本表中所列价格应计入投标总价

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人签字：

附表5

供使用单位选购的备品备件一览表

（质保期外）

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |  |

注：1、本表所列为设备质保期后连续运行5年所需的备品备件。

2、本表中所列价格不计入投标总价，仅供使用单位选购时用。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写

附表6

专用检测设备及专用维修工具一览表

设备名称：

| 专用检测设备及专用维修工具名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 总价 |  |  |

注：1、本表所列项目价格应计入投标总价。

2、此表仅提供了表格形式、投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写专用检测设备及专用维修工具一览表。

附表7-1

偏离表

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术偏离 |  |  |  |
| 商务偏离 |  |  |  |

偏离表（技术、商务），需对技术及商务中有偏离的逐一进行列明

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

附表7-2

| 送风、排风风机招投标技术参数一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备型式 | 招标文件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  | 参考型号 | 数量（台） | 风量 (m³/h) | 全压(Pa) | 供电要求 |  |  | 转速(rpm) | 噪声（分贝） | 型号 | 数量（台） | 风量 (m³/h) | 全压(Pa) | 供电要求 |  |  | 转速(rpm) | 噪声（分贝） | 安装尺寸（mm） | 机组重量（kg） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电量(kW) | 电压（V） | 频率（HZ） |  |  |  |  |  |  | 电量(kW) | 电压（V） | 频率（HZ） |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

  - 招标文件部分按照《第三章  招标货物一览表填写》，不得更改。

  - 投标文件部分应按照投标货物参数据实填写。

  - 附风机性能曲线及选型表。

  - 外置电机位置：中标人将在合同签订前，到现场和安装单位一起讨论确定。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

附表8

申请人一般情况表

申请人：________________________

| 申请人全称 |  |  | 主要业务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编号： 2、营业范围： 3、发证单位： |  |  |  |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 固定资产净值 （万元） |  |  |
| 法定代表 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、地址： 2、联系人： 3、电话： 4、邮编： 5、电挂： 6、传真： |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、名称： 2、账号： |  |  |  |  |  |
| 历年来工程业绩情况 |  |  |  |  |  |  |

附表9

业绩要求表

申请人：________________________

| 合同段 | 工程项目 | 业绩要求 | 申请人达到程度的简述 （申请人填写） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 风机 | 近三年已承担的在本地有风机的售后服务业绩的有关证明文件 |  |

附表10

风机及主要配件配置明细表

| 设备名称 | 规格、型号 | 品牌 | 生产企业 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

附表11

服务网络要求表

申请人：________________________

| 人 员 | 人数 | 资 历 要 求 | 申请人达到程度的简述 （申请人填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机制造企业 | 1 | 1、在成都地区范围内设有反应快速、技术过硬、服务优良的售后服务网络 |  |
| 代理经销商 | 1 | 在本地有经风机制造企业书面授权售后服务网点，服务网点有五年及以上风机服务经验 |  |

附表12

财 务 状 况 表

（近三年资料）

申请人：________________________

| 项目或指标 | 单位 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、固定资产（原值/净值） | 万元 |  |  |  |
| 二、经营资金 |  |  |  |  |
| 1、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 2、流动资产合计 | 万元 |  |  |  |
| 3、用于周转的自有资金 | 万元 |  |  |  |
| 4、流动负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 三、实际完成建安产值 | 万元 |  |  |  |
| 四、实现利润总额 | 万元 |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

说明：1、本表的填写必须与经审计后的财务报表相一致;

2、应附上近三年（2009、2010、2011年）经审计后的财务报表，包括损益表、资产负债表及其它财务资料。

附表13

履 约 行 为 表

申请人：________________________

| 申 请 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容 |  |
| --- | --- |
| 1、有无介入诉讼案件 （时间、地点、原因） |  |
| 2、有无被限制投标 （时间、原因） |  |
| 3、在近三年内在安装服务过程中有无发生过安全事故，受通报批评 （时间、原因） |  |
| 4、有无被中止合同 （时间、原因） |  |

说明：申请人应如实填写，若隐瞒不报，经查实取消申请和投标资格。

授 权 书 格 式

授 权 书

致：（招标人全称）

本授权书宣告：（申请人全称） （职务） （授权人姓名）合法地代表我单位，授权（申请人或其下属单位全称）的（职务） （代理人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在_____工程的投标活动中，以我单位的名义签署资格预审申请文件、与招标人（或业主）协商、澄清及执行一切与此有关的事项。

申请人：________________（盖章）

授权人：________________（签字）

被授权的代理人：________（签字）

日  期：_______年_____月____日

注：如申请人的法定代表人亲自签署资格后审申请文件，则不需办理授权;如申请人委托其代理人办理，则需按本格式规定办理授权。